## 表紙
積 算 書
只見統合簡易水道施設維持管理業務委託
只見統合簡易水道給水区域

## 積算条件
１．積算条件
(1) | 共通事項
水道浄水施設管理技士3級以上の有資格者を配置する。
（2） | 運転監視業務
勤務日数＝365／年、勤務時間＝24時間、勤務体制＝常時1名、補助1名勤務
対象施設＝浄水場7箇所、配水池5箇所
勤務場所＝只見町内（遠隔監視装置による。）
(3） | 保守点検業務
| ① | 浄水場
日常点検回数＝104回／年 （2回／週）
| ② | 配水池
日常点検回数＝52回／年 （1回／週）
| ③ | 移動時間
移動時間は、保守点検時の実移動時間とする。
(4） | 施設概要
省 略
２．職種別労務単価
(1) | 職種別労務単価
職種別労務単価算出表（単位：円／人・日）
| ①標準労務単価 |  |  |  | 職種 |  |  |  |  | ②補正率 |  |  |  | ③＝①×②
③職種別労務単価
[5 empty] | 業務総括責任者 |  |  |  |  | 1.35
[5 empty] | 副総括 |  |  |  |  | 1.25
[5 empty] | 主任 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | 技術員 |  |  |  |  | 0.9
[5 empty] | 技能員 |  |  |  |  | 0.75
※ 基準労務単価は建築保全技術員補の単価より算出。（令和8年度、宮城地区）
※ 職種別労務単価の端数処理は、百円未満切り捨てとする。
（2） | 労務単価の補正
平均割増労務単価の算出は、基準額×（１+Ａ×0.25×7×8／1 日当たり勤務時間）で算出
される。
平均割増補正単価＝基準額×（１+0.104×0.25×7×8／24）＝基準額×1.061
※ Ａ（日割労務単価に対する時間当たりの割増基礎単価の割合）は、令和8年度の保全
技術員補の割合（10.4％）による。
平均割増労務単価算出表（単位：円／人・日）
| 職種 |  |  |  | ③職種別労務単価 |  |  |  |  | ④補正率 |  |  | ⑤＝③×④
⑤平均割増労務単価
| 業務総括責任者 | [8 empty] | 1.061
副総括
主任
技術員
技能員
※ 労務単価の端数処理は、百円未満切り捨てとする。
３．運転監視業務人数の算定
(1) | 年間延べ業務人数
年間延べ業務人数＝基準人数×基準日数×基準勤務数
|  |  |  | ＝ | 0.2 |  | 人 | × | 365 |  | 日×（ |  | 24 | ／ | 8 | 時間）
|  |  |  | ＝ | 219 |  | 人
（2） | 職種別業務人数
職種別業務人数算出表
| 区分 |  |  | ①年間延べ 業務人数（人） |  |  |  | 職種別業務人数
[8 empty] | 職種 |  |  |  |  | ②比率 |  |  | ③＝①×②
[13 empty] | （％） |  |  | 業務人数（人）
| 運転監視 （24時間） |  |  | 219 |  |  |  | 業務総括責任者 |  |  |  |  | 5 |  |  | 10
[8 empty] | 副総括 |  |  |  |  | 5 |  |  | 10
[8 empty] | 主任 |  |  |  |  | 45 |  |  | 98
[8 empty] | 技術員 |  |  |  |  | 45 |  |  | 98
技能員
[8 empty] | 人数計 | [7 empty] | 216
※ 業務人数の端数処理は、小数点第１位以下切り捨てとする。
４．保守点検業務人数の算定
(1) | 年間の保守点検時間
| ① | 日常点検（塩沢地区）の年間の保守点検時間
年間の保守点検時間＝点検回数×標準点検時間の合計
[5 empty] | ＝ | 104 |  | （回／年） |  |  | × | 48 |  | （分／回）
[5 empty] | ＝ | 4992 |  |  | （分／年）
| ② | 日常点検（叶津地区）の年間の保守点検時間
年間の保守点検時間＝点検回数×標準点検時間の合計
[5 empty] | ＝ | 104 |  | （回／年） |  |  | × | 96 |  | （分／回）
[5 empty] | ＝ | 9984 |  |  | （分／年）
| ③ | 日常点検（只見地区）の年間の保守点検時間
年間の保守点検時間＝点検回数×標準点検時間の合計
[5 empty] | ＝ | 104 |  | （回／年） |  |  | × | 59 |  | （分／回）
[5 empty] | ＝ | 6136 |  |  | （分／年）
| ④ | 日常点検（黒谷地区）の年間の保守点検時間
年間の保守点検時間＝点検回数×標準点検時間の合計
[5 empty] | ＝ | 104 |  | （回／年） |  |  | × | 59 |  | （分／回）
[5 empty] | ＝ | 6136 |  |  | （分／年）
| ⑤ | 日常点検（不動堂地区）の年間の保守点検時間
年間の保守点検時間＝点検回数×標準点検時間の合計
[5 empty] | ＝ | 104 |  | （回／年） |  |  | × | 59 |  | （分／回）
[5 empty] | ＝ | 6136 |  |  | （分／年）
| ⑥ | 日常点検（熊亀地区）の年間の保守点検時間
年間の保守点検時間＝点検回数×標準点検時間の合計
[5 empty] | ＝ | 104 |  | （回／年） |  |  | × | 90 |  | （分／回）
[5 empty] | ＝ | 9360 |  |  | （分／年）
| ⑦ | 日常点検（小林地区）の年間の保守点検時間
年間の保守点検時間＝点検回数×標準点検時間の合計
[5 empty] | ＝ | 104 |  | （回／年） |  |  | × | 69 |  | （分／回）
[5 empty] | ＝ | 7176 |  |  | （分／年）
| ⑧ | 日常点検（宮渕配水池）の年間の保守点検時間
年間の保守点検時間＝点検回数×標準点検時間の合計
[5 empty] | ＝ | 52 |  | （回／年） |  |  | × | 57 |  | （分／回）
[5 empty] | ＝ | 2964 |  |  | （分／年）
| ⑨ | 日常点検（只見配水池）の年間の保守点検時間
年間の保守点検時間＝点検回数×標準点検時間の合計
[5 empty] | ＝ | 52 |  | （回／年） |  |  | × | 38 |  | （分／回）
[5 empty] | ＝ | 1976 |  |  | （分／年）
| ⑩ | 日常点検（黒谷配水池）の年間の保守点検時間
年間の保守点検時間＝点検回数×標準点検時間の合計
[5 empty] | ＝ | 52 |  | （回／年） |  |  | × | 38 |  | （分／回）
[5 empty] | ＝ | 1976 |  |  | （分／年）
| ⑪ | 日常点検（熊亀配水池）の年間の保守点検時間
年間の保守点検時間＝点検回数×標準点検時間の合計
[5 empty] | ＝ | 52 |  | （回／年） |  |  | × | 38 |  | （分／回）
[5 empty] | ＝ | 1976 |  |  | （分／年）
| ⑫ | 日常点検（小林配水池）の年間の保守点検時間
年間の保守点検時間＝点検回数×標準点検時間の合計
[5 empty] | ＝ | 52 |  | （回／年） |  |  | × | 38 |  | （分／回）
[5 empty] | ＝ | 1976 |  |  | （分／年）
| ⑬ | 日常点検（浄水場）の年間移動時間
年間の移動時間＝点検回数×標準移動時間の合計
[5 empty] | ＝ | 104 |  | （回／年） |  |  | × | 80 |  | （分／回）
[5 empty] | ＝ | 8320 |  |  | （分／年）
| ⑭ | 日常点検（配水池）の年間移動時間
年間の移動時間＝点検回数×標準移動時間の合計
[5 empty] | ＝ | 52 |  | （回／年） |  |  | × | 30 |  | （分／回）
[5 empty] | ＝ | 1560 |  |  | （分／年）
施設規模による補正の算出表
[7 empty] | ①点検時間 |  |  |  | ②補正率(b) |  |  |  | ①×②
点検時間（分）
| 日常点検 |  | 塩沢地区 |  |  |  | 4992 |  |  |  | 0.87 |  |  |  | 4343
|  |  | 叶津地区 |  |  |  | 9984 |  |  |  | 0.87 |  |  |  | 8686
|  |  | 只見地区 |  |  |  | 6136 |  |  |  | 0.87 |  |  |  | 5338
|  |  | 黒谷地区 |  |  |  | 6136 |  |  |  | 0.87 |  |  |  | 5338
|  |  | 不動堂地区 |  |  |  | 6136 |  |  |  | 0.87 |  |  |  | 5338
|  |  | 熊亀地区 |  |  |  | 9360 |  |  |  | 0.87 |  |  |  | 8143
|  |  | 小林地区 |  |  |  | 7176 |  |  |  | 0.87 |  |  |  | 6243
| 配水池 |  | 宮渕地区 |  |  |  | 2964 | [7 empty] | 2964
|  |  | 只見地区 |  |  |  | 1976 | [7 empty] | 1976
|  |  | 黒谷地区 |  |  |  | 1976 | [7 empty] | 1976
|  |  | 熊亀地区 |  |  |  | 1976 | [7 empty] | 1976
|  |  | 小林地区 |  |  |  | 1976 | [7 empty] | 1976
| 移動時間（浄水場） | [5 empty] | 8320 | [7 empty] | 8320
| 移動時間（配水池） | [5 empty] | 1560 | [7 empty] | 1560
| 計 | [13 empty] | 64177
（2） | 職種別業務人数の算出
年間延べ業務人数＝年間の保守点検（分／年）÷60（分）÷所定の労働時間
|  |  |  | ＝ | 64177 |  |  | （分） |  | ÷ | 60 | （分） |  | ÷ | 8 | （時間）
|  |  |  | ＝ | 133.7 |  |  | （人／年）
職種別業務人数算出表
| 区分 |  |  | ①年間延べ 業務人数（人） |  |  |  | 職種別業務人数
[8 empty] | 職種 |  |  |  |  | ②比率 |  |  | ③＝①×②
[13 empty] | （％） |  |  | 業務人数（人）
| 保守点検 業務 |  |  | 133.7 |  |  |  | 業務総括責任者 |  |  |  |  | 10 |  |  | 13
[8 empty] | 副総括 |  |  |  |  | 10 |  |  | 13
[8 empty] | 主任 |  |  |  |  | 40 |  |  | 53
[8 empty] | 技術員 |  |  |  |  | 40 |  |  | 53
技能員
[8 empty] | 人数計 | [7 empty] | 132
※ 業務人数の端数処理は、小数点第１位以下切り捨てとする。

## 積算書
業 務 委 託 費 内 訳 書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 直接経費率
業 務 | [8 empty] | 直接経費＝直接業務費×直接経費率+積上積算
委託費 | [10 empty] | ＝ |  |  | %
|  | 直 接 | [7 empty] | ①潤滑油類
|  | 業務費 | [7 empty] | ②燃料費
|  |  | 運転監視 | 式 | 1 |  |  | 第１号代価表 |  | ③塗装費
|  |  | 業務費 | [6 empty] | ④報告記録作成費
|  |  | 保守点検 | 式 | 1 |  |  | 第２号代価表 |  | ⑤一般汎用什器、備品及び消耗品
業務費
|  |  | その他 | 式 | 1 |  |  | 第3号代価表 | 技術経費率＝運転技術費に係る率＋技術維持向上費に係る率
|  |  | 業務費 | [6 empty] | 高度浄水処理方式 | [5 empty] | 20 | %
|  |  | 計 | [6 empty] | 凝集沈殿ろ過方式 | [5 empty] | 15 | %
取水、配水施設が多いなど、水運用に高度な技術を要する場合
|  | 直 接 | [5 empty] | （端数処理） |  | 井戸水や伏流水など水源とし、除鉄・除マンガン設備、脱酸設備 | [5 empty] | 10 | %
|  | 業務費計 | [7 empty] | 等による浄水処理方式・井戸水等を水源とし、消毒のみの浄水
|  | 直接経費 |  | 式 | 1 |  |  | 直接業務費× |  | 処理方式
[8 empty] | % |  | 技術士 | [5 empty] | 3 | %
|  | 技術経費 |  | 式 | 1 |  |  | 直接業務費× |  | 水道浄水施設管理技士２級 | [5 empty] | 2 | %
[8 empty] | % |  | 水道浄水施設管理技士３級 | [5 empty] | 1 | %
|  | 間 接 |  | 式 | 1 |  |  | 直接業務費× |  | 電気主任技術者 | [5 empty] | 2 | %
|  | 業務費 | [5 empty] | % |  | 酸欠作業主任者、電気工事士、特定化学物質作業主任者、 | [5 empty] | 1 | % | 以下
| 業務原価 | [8 empty] | 危険物取扱者、ボイラー技士、玉掛技能者等
|  | 諸経費 |  | 式 | 1 |  |  | 諸経費率 | 間接業務費率＝ ％（法廷福利費 ％、その他間接業務費 ％）
①安全衛生費
| 業務価格 | [8 empty] | ②通信連絡費
③旅費交通費
[8 empty] | （端数処理） |  | ④法定福利費
水質検査費
業務価格計
| 消費税等 | [6 empty] | 消費税率
| 相当額 | [6 empty] | 10%
業 務
委託費計 | [8 empty] | （ × log業務原価 + ）％
[12 empty] | × | log |  | +
[9 empty] | ＝ |  |  |  | %

## 代価表
第1号代価表 | 運 転 監 視 業 務
費 目 | 形状・寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
業務総括責任者 |  | 人 | 10
副 総 括 |  | 人 | 10
主 任 |  | 人 | 98
技 術 員 |  | 人 | 98
技 能 員 |  | 人 | 0
第２号代価表 | 保 守 点 検 業 務
費 目 | 形状・寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
業務総括責任者 |  | 人 | 13
副 総 括 |  | 人 | 13
主 任 |  | 人 | 53
技 術 員 |  | 人 | 53
技 能 員 |  | 人 | 0
第３号代価表 | そ の 他 業 務
費 目 | 形状・寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
残留塩素測定 |  | 回 | 2920
8施設×365日＝2,920回
水道検査立会 |  | 回 | 2
2日／年
メーター検針 | （5月・11月） | 箇所 | 3280
1,640箇所×2回／年
漏水調査 | （7月・9月） | 回 | 2
2回／年
場内草刈 | （6月・8月・10月） 3回/年 14施設 | 回 | 3
1施設 普通作業員×1.5日

## 標準点検所要時間
浄水場標準点検所要時間
日常点検
電 気 設 備 | 受変電設備 | 引込盤 | 10
受電盤
変圧器盤
制御盤・現場監視操作盤等
| 配電設備 | 配電盤 | 11
分電盤
コントロールセンター
その他制御機器
| 自家用発電設備 （高圧・低圧） | 原動機 | 8
発電機
始動装置
| 直流電源設備 | 蓄電池 | 8
CVCF盤
直流電源盤
| 小型無停電電源装置 | UPS装置 | 7
| 監視制御設備 | 監視装置 | 8
分散制御装置
入出力装置
ゲートウェイ装置
インターフェイス装置
補助継電器盤・中継端子盤
現場端子操作盤・操作卓等
| データ処理設備 |  | 7
| 計装設備 | 流量計、圧力計、濃度計等 | 12
調節計、演算器、記録計等
連続水質分析計
計装盤
| 遠方監視設備 | テレメータ等 | 9
機 械 設 備 | 取水設備 | ゲート | 12
ポンプ
電動機
除塵機
| ポンプ設備 | ポンプ | 10
電動機
電動弁
| 沈澱池設備 | 傾斜板（沈降装置） | 13
掻寄機
弁類（排泥弁等）
| 急速ろ過設備 | 電動扉 | 12
弁類
ろ過材
集水装置
洗浄槽
| 緩速ろ過設備 | 電動扉 | 15
弁類
ろ過材
集水装置
| 排水・排泥設備 | ポンプ | 8
撹拌機
流入扉、流出扉
| 排泥処理設備 | 加圧脱水装置 | 10
コンプレッサ
| 次亜塩素酸 ナトリウム注入設備 | 注入機 | 10
タンク
移送ポンプ
| 凝集剤注入設備 | 注入機 | 9
タンク
移送ポンプ
| 苛性ソーダ 注入設備 | 注入機 | 6
タンク
移送ポンプ

## 点検所要時間
水道施設点検所要時間
地 区（浄水場） | 所要時間 | 移動時間 | 合計時間 | 備 考
塩沢 | 48 | 25 | 73
叶津 | 96 | 10 | 106
只見 | 59 | 5 | 64
黒谷 | 59 | 20 | 79
不動堂 | 59 | 5 | 64
熊亀 | 90 | 10 | 100
小林 | 69 | 5 | 74
合計 | 480 | 80 | 560
地 区（配水池） | 所要時間 | 移動時間 | 合計時間 | 備 考
宮渕 | 57 | 10 | 67
只見 | 38 | 5 | 43
黒谷 | 38 | 5 | 43
熊亀 | 38 | 5 | 43
小林 | 38 | 5 | 43
合計 | 209 | 30 | 239

## 点検所要時間内訳
水道施設日常点検所要時間（浄水場内訳）
浄 水 場 名
設 備 | 塩沢 | 叶津 | 只見 | 黒谷 | 不動堂 | 熊亀 | 小林
受変電設備 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
小型無停電電源装置
監視制御設備 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
データ処理設備 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
計装設備 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
遠方監視設備 | 9
取水設備 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
ポンプ設備 |  | 10 |  |  |  | 10 | 10
急速ろ過設備 |  | 12 |  |  |  | 12
緩速ろ過設備
次亜注入設備 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
凝集剤注入設備 |  | 9 |  |  |  | 9
苛性ソーダ注入設備 |  | 6
計 | 48 | 96 | 59 | 59 | 59 | 90 | 69
水道施設日常点検所要時間（配水池内訳）
配 水 池 名
設 備 | 宮渕 | 只見 | 黒谷 | 熊亀 | 小林
受変電設備 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
小型無停電電源装置
監視制御設備 | 8
データ処理設備 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
計装設備 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
遠方監視設備 |  | 9 | 9 | 9 | 9
取水設備
ポンプ設備 | 10
急速ろ過設備
緩速ろ過設備
次亜注入設備 | 10
凝集剤注入設備
計 | 57 | 38 | 38 | 38 | 38

## 水質検査
水質検査内訳書
名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
飲料水水質検査及び保菌検査費
浄水51項目検査 |  | 7 | 検体／年
定期9項目検査 |  | 77 | 検体／年
消毒副生成物12項目検査 |  | 21 | 検体／年
原水39項目検査 |  | 7 | 検体／年
大腸菌(定性)検査 |  | 37 | 検体／年
嫌気性芽胞菌検査 |  | 44 | 検体／年
クリプトスポリジウム・ジアルジア検査 |  | 8 | 検体／年
亜硝酸態窒素検査 |  | 21 | 検体／年
保菌検査 |  | 6 | 検体／年